## Sheet1
INVESTITOR: Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac, Bjelovarska 3, Šandrovac, OIB:22795935829
GRAĐEVINA: Vatrodojavni sustav doma za starije i nemoćne
LOKACIJA: Bjelovarska 3, Šandrovac, k.č.br. 43/5, k.o. Šandrovac
TROŠKOVNIK VATRODOJAVE
R.Br. | Naziv | Jedinica | Količina | J. cijena [€] | Cijena [€]
1. | Dobava i isporuka modularne vatrodojavne centrale sa minimalnim svojstvima: - procesorska jedinica sa integriranim displejem - napajanje 230V, 50Hz - prihvat 2 adresabilne petlje - integracija protokolom ModBUS RTU - telefonski dojavnik za fisknu liniju - zapis do 2000 poslijednjih događaja - mogućnost promjene nazivnog napona petlji - mogućnost proširenja nadgradnim modulima - najmanje 1 RS485 port za izdvojene panele - USB i RS232 portovi za konfiguriranje putem PC-a - punjač baterija od najmanje 1.2A - najmanje 1 programabilni relejni izlaz 5A @ 30Vdc - topološka dijagnostika instalacije petlje i real-time pregled vrijednosti elemenata - sukladno prema EN 54-2, EN 54-4, EN 54-21, i EN 12094-1 ili jednakovrijedno | kom | 1
Nudi se:
2. | Dobava i montaža adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje, komplet sa podnožjem, sa minimalnim karakteristikama: - automatsko adresiranje s centrale - mogućnost ručnog adresiranja s centrale - podesiva osjetljivost s centrale - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, prašine i insekata - LED signalizator 360° - napajanje 19-30 VDC | kom | 66
Nudi se:
R.Br. | Naziv | Jedinica | Količina | J. cijena [€] | Cijena [€]
3. | Dobava i montaža adresabilnog multikriterijski detektora s integriranim izolatorom petlje, komplet sa podnožjem, sa minimalnim karakteristikama: - automatsko adresiranje s centrale - mogućnost ručnog adresiranja s centrale - podesiva osjetljivost s centrale - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, prašine i insekata - LED signalizator 360° - napajanje 19-30 VDC | kom | 2
Nudi se:
4. | Dobava i montaža paralelnog indikatora prorade javljača, sa minimalnim karakteristikama: - napajanje 19-30 VDC - struja u stanju alarma 20mA max - IP42 | kom | 36
Nudi se:
5. | Dobava i montaža adresabilnog ručnog javljača požara, opremljen za montažu na zid, bez razbijanja stakla, crvene boje, sa minimalnim karakteristikama: - napajanje 9-30 VDC - mehanička vizualna indikacija aktivacije - ručni prozirni plastični element za aktivaciju - struja u stanju alarma 5mA max - struja u stanju mirovanja 0,08mA max | kom | 10
Nudi se:
6. | Dobava i isporuka vanjske adresabilne sirene s bljeskalicom za zidnu ugradnju sljedećih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje - termoplastično kućište crvene boje - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema EN54-23) - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A) na udaljenosti 1m - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - potrošnja u mirovanju 0,2mA max - potrošnja u alarmu 40mA max - IP65 zaštita - sukladna prema EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 | kom | 2
Nudi se:
R.Br. | Naziv | Jedinica | Količina | J. cijena [€] | Cijena [€]
7. | Dobava i isporuka unutarnje adresabilne sirene s bljeskalicom za zidnu ugradnju sljedećih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje - termoplastično kućište crvene boje - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema EN54-23) - signalizacijska LED s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A) na udaljenosti 1m - boja bljeskanja - bijela - napajanje 18-30Vdc - potrošnja u mirovanju 0,2mA max - potrošnja u alarmu 40mA max - IP65 zaštita - sukladna prema EN 54-3, EN 54-17 i EN 54-23 | kom | 7
Nudi se:
8. | Dobava i isporuka I/O modula 1/1: - napajanje 19-30 VDC - struja u stanju alarma 22mA ma
| Nudi se: | kom | 1
9. | Dobava i isporuka knjige održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1
10. | Dobava i isporuka naljepnica (putokaza) tipa D1 i D2 za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara sukladno HRN DIN 4066 | kom | 15
R.Br. | Naziv | Jedinica | Količina | J. cijena [€] | Cijena [€]
11. | Definiranje izvedbenih detalja instalacija na gradilištu, razrada montažnih detalja opreme u fazi građenja, aktivno sudjelovanje na koordinacijskim sastancima na gradilištu, . Stavka se obračunava prema stvarno potrošenim satima. | sat | 50
12. | Programiranje vatrodojavne centrale, uključivo i relejni izlaz za aktivaciju sustava za odimljavanje | kpl | 1
13. | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje | kpl | 1
14. | Dobava i montaža naljepnica za svu opremu vatrodojavnog sustava | kpl | 1
15. | Dobava i ugradnja kabela za povezivanje opreme sustava vatrodojave
| - JB-Y (St) Y E30 2x2x0,8mm2 | met | 355
| - JB-Y (St) Y E30 4x2x0,8mm2 | met | 75
| - kabelska kanalica 20x10mm | met | 300
| - negoriva rebrasta PVC cijev fi20mm | met | 50
16. | Izrada uputa za korisnika za rukovanje sustavom | kpl | 1
17. | Obuka korisnika za rukovanje sustavom | kpl | 1
18. | Prvo ispitivanje sustava vatrodojave od strane ovlaštenog ispitivača sa odobrenjem MUPa, izrada izvješća. Izvješće se dostavlja u 2 tiskana primjerka i u digitalnom obliku | kpl | 1
19. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara, u 1 tiskanom obliku i digitalnom obliku | kpl | 1
Ukupno [€]:
U _____________________,___________2025.
MP _____________________